COMTRAXX® CP305-IO

MEDICS®
Melde- und Prüfkombination mit vollgrafischen 5“ Touchdisplay zur optischen und akustischen Anzeige von Alarmmeldungen mit Neuwertverhalten. Standard- und programmierbare Texte für (medizinische) IT-Systeme, EDS und RCMS-Anwendungen. Parametrierung und Eingabe der Meldetexte über Webserver oder Netzwerk.
12 Digitale Eingänge zur Anzeige von Meldungen, Status externer Gewerke von z.B. medizinischen Gasen oder BSV/USV
2 Relais-Kontakte frei parametrierbar und schaltbar über das Display

Normen:
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil 710)
IEC 60364-7-710
DIN EN 61557-8 
DIN EN 60601-1-8

Gerätemerkmale:
Vollgrafisches 5“ Display mit Klartextanzeige
Touchbedienung
Glasfront, 3,2 mm gehärtetes Glas, hygienisch glatt und leicht zu reinigen und desinfizieren
RGB LED zur Signalisierung der Anlagenzustände
Display automatisch dimm- und abschaltbar zur Energieeinsparung
Startbildschirm parametrierbar, bis zu 4 Messwerte, Uhrzeit oder individuelle Texte
IP66 Schutz der Glasbedienoberfläche
IP54 Schutz im wandeingebauten Zustand (Zertifizierung TÜV)
Summer zur Alarmierung, IT-Systemmeldungen, EDS, RCMS, allgemeine Alarme und med. Gas Alarme
Summer Töne und Lautstärke einstellbar

Energiespeicher zur Überbrückung von 2 s Ausfallzeit ohne Datenverlust
Kommunikation über BMS-Bus oder Modbus RTU mit Bender Geräten

12 Digitale Eingänge, galvanisch getrennt, Arbeitsweise für jeden Kanal einstellbar, individuelle Meldetexte programmierbar
Status der digitalen Eingänge per Modbus TCP auf GLT darstellbar
Sammelmeldung oder Kanalweise
Relaiskontakte als Schalter und Taster einsetzbar, schaltbar über Display

Optische und akustische Alarmierung im Fehlerfall
Anzeige als Klartext 
Standardmeldungen für IT-Systeme, Umschalteinrichtungen, ISOMETER®, EDS und RCMS-Systeme, 
500 individuelle Alarme kanalweise programmierbar
10 Bilder/ Icons individuell pro Alarm anzeigbar
50 Testadressen zur Testauslösung von Bender Messgeräten
1.000 Einträge im nichtflüchtigen Historienspeicher 

Parametrierung über Menu am Gerät oder Webserver per Ethernet Direktverbindung oder Netzwerk TCP/IP
Im Netzwerkverbund fernwartungsfähig, reduziert Aufenthalt in Patientenbereichen

Stille Alarmierung im Verbund mit mindestens einem weiteren Bender Anzeigegerät

Timer/Countdowntimer für das medizinische Personal

Speisespannung: AC 24 V, 50..60 Hz; DC 24 V 
Schnittstellen: RS485/BMS-Bus und Bender Smart Connect, RJ45
Eingänge: 12 Digitale Eingänge, potentialfrei
Relaiskontakte: 2 Relaiskontakte, Wechsler 
Ausführung: ohne Unterputzgehäuse

Vorkonfiguration im Werk:
Einstellen von Geräte-Adressen, Alarmadressen und Testadressen
Inklusive werksseitiger Programmierung der Alarmtext
Auf Basis der Projektierung oder detaillierter Kundenvorgaben

Zubehör:

UP-Dose B923710
Hohlwand-Einbauset: B923711
Ethernet-Connector Kit: B95100152
AP-Gehäuse: B95100153
MK800-Retrofit Kit: BF95100154

Bezugsquellennachweis:

Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
D-35305 Grünberg
Telefon: 06401/807-0
vertrieb.inland@bender.de
www.bender.de

Typ: CP305
Bestellnummer: B95100051


