IR425-D4

Isolationsüberwachungsgerät mit LCD-Anzeige nach DIN EN 61557-8, ASTM F1669M-96 zur Überwachung von AC IT-Systemen nach DIN VDE 0100-410, IEC 60364-4-41 mit überlagerter Rechteckspannung. (AMP-Messverfahren)

Speisespannung: IR425-D4-1: AC 16...72 V; DC 9,6...94 V
IR425-D4-2: AC/DC 70...300 V
Nennspannung: IR425-D4: AC/DC 0...300 V DC, 15...460 Hz
Melde- LED’s : <on>, <Alarm 1>, <Alarm 2>
Anzeigebereich: 1 kΩ...10 MΩ
Alarmschwellen: 2
Einstellbereich: 1...200 kΩ
Anlaufverzögerung: 0...10 s
Ansprechverzögerung: 0...99 s
Rückfallverzögerung: 0...99 s
Max. Netzableitkapazität 20 uF  
Innenwiderstand:  60 kOhm 
Messspannung: +/- 12 V
Meldekontakte: Zwei Melderelais mit je einem potentialfreien Wechsler
Arbeits-/Ruhestrom wählbar
Tasten: Prüf-/Lösch-/Menütaste intern
Kombinierte Prüf-/Löschtaste extern
Fehlerspeicher wählbar
Passwortschutz: ja
Sonstiges:  Das plombierbare 36 mm breite Gehäuse ist zur Schnellmontage auf Profilschiene nach DIN EN 50022 oder zur Schraubmontage geeignet.

Fabrikat: 
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Str. 65
35305 Grünberg
Telefon: 06401/807-0 

Typ: ISOMETER® IR425-D4-..